## Lâmpadas
Cômodos | Comprimento | Largura | Área | Perímetro | Pé-direito | Altura plano de trabalho | Distância teto ao plano | Indice do Recinto (K) | Eficiência do Recinto | Regra | Previsão de Carga | Classe | Iluminância | Luminária Escolhida | Eficiência da Luminária | Fator de Utilização | Fator de Depreciação | Lampada escolhida | Potência da Lâmpada (W) | Potência da Lâmpada (VA) | Fluxo Luminoso | Número de Lampadas | Iluminamento Produzido | Iluminamento Geral Total | Potência Total (VA)
Suíte Hospedes | 3.78 | 3.4 | 12.852 | 14.36 | 3.08 | 0.7 | 2.38 | 0.75209 | 0.85 | Em cômodos ou dependências com área superior a 6m2, deve ser prevista uma carga mínima de 100VA para os primeiros 6m2 acrescida de 60VA para cada aumento de 4m2 inteiros. | 202.78 | A | 200 | PIPE LUMINÁRIA PAREDE | 1 | 0.85 | 0.95 | LÂMPADA LED BULBO FILAMENTO 4W 400lm 2400k BIVOLT EMPALUX | 4 | 8 | 400 | 1 | 25.1323 | uso específico | 134
[14 empty] | LUMINÁRIA EMBUTIDA ITAIM PANDORA 1C 0578-G 15W 675lm 3000K | 1 | 0.85 | 0.95 | Lâmpada embutida na luminária | 15 | 30 | 675 | 3 | 127.2321 | 241.0813
[14 empty] | Iluminária Plafon Quadrado com Cristal, WEE, MY-93128L/C6, Cromado | 1 | 0.85 | 0.95 | Lâmpada LED G9/Halopin Bipino 3w 6000k 302lm | 3 | 6 | 302 | 6 | 113.8492
WC Hospedes | 2.65 | 1.4 | 3.71 | 8.1 | 3.08 | 0.85 | 2.23 | 0.41078 | 0.72 |  | 100 | A | 200 | LUMINÁRIA EMBUTIDA ITAIM PANDORA 1C 0578-G 15W 675lm 3000K | 1 | 0.72 | 0.95 | Lâmpada embutida na luminária | 15 | 30 | 672 | 1 | 123.8943 | 232.6706 | 74
[14 empty] | LUMINÁRIA EMBUTIDA DIFUSORA ITAIM ÓRBITA 11W 631lm 3000K | 1 | 0.72 | 0.95 | Lâmpada embutida na luminária | 11 | 22 | 631 | 2 | 232.6706 | uso específico
Lavabo | 1.6 | 1.4 | 2.24 | 6 | 3.08 | 0.85 | 2.23 | 0.33483 | 0.72 |  | 100 | A | 200 | LUMINÁRIA EMBUTIDA DIFUSORA ITAIM ÓRBITA 11W 631lm 3000K | 1 | 0.72 | 0.95 | Lâmpada embutida na luminária | 11 | 22 | 631 | 1 | 192.6804 | 192.6804 | 22
Hall | 5.7 | 2.6 | 10.37 | 16.6 | 3.08 | 0 | 3.08 | 0.57972 | 0.72 |  | 165.55 | A | 150 | LUMINÁRIA EMBUTIDA ITAIM PANDORA 1C 0578-G 15W 675lm 3000K | 1 | 0.72 | 0.95 | Lâmpada embutida na luminária | 15 | 30 | 672 | 1 | 44.3248 | 150.3877 | 31
[14 empty] | LUMINÁRIA EMBUTIDA DIFUSORA ITAIM MINOTAURO PE 16W 1608lm 4000K | 1 | 0.72 | 0.95 | Lâmpada embutida na luminária | 16 | 32 | 1608 | 1 | 106.0629
Área de Serviço | 2.3 | 2.45 | 5.635 | 9.5 | 3.08 | 0.84 | 2.24 | 0.52961 | 0.72 |  | 100 | A | 150 | LUMINÁRIA EMBUTIDA DIFUSORA ITAIM ÓRBITA 11W 631lm 3000K | 1 | 0.72 | 0.95 | Lâmpada embutida na luminária | 11 | 22 | 631 | 1 | 76.5934 | 158.5278 | 52
[14 empty] | LUMINÁRIA EMBUTIDA ITAIM PANDORA 1C 0578-G 15W 675lm 3000K | 1 | 0.72 | 0.95 | Lâmpada embutida na luminária | 15 | 30 | 675 | 1 | 81.9343
Dispensa | 2.45 | 1.4 | 3.43 | 7.7 | 3.08 | 0 | 3.08 | 0.28926 | 0.72 |  | 100 | A | 150 | LUMINÁRIA EMBUTIDA ITAIM PANDORA 1C 0578-G 15W 675lm 3000K | 1 | 0.72 | 0.95 | Lâmpada embutida na luminária | 15 | 30 | 675 | 1 | 134.6064 | 134.6064 | 30
Cozinha | 4 | 4.2 | 16.8 | 16.4 | 3.08 | 1 | 2.08 | 0.98499 | 0.94 |  | 262 | A | 300 | Kit 3 Pendentes Vegas (Preto Textura / Bronze) bocal g27 | 1 | 0.94 | 0.95 | LÂMPADA LED BULBO FILAMENTO VINTAGE 2400K QUENTE 2W STELLA STH6335/24 200 lm | 2 | 4 | 200 | 3 | 156.2099 | uso específico | 140
[14 empty] | LUMINÁRIA EMBUTIDA DIFUSORA ITAIM MINOTAURO PE 16W 1608lm 4000K | 1 | 0.94 | 0.95 | Lâmpada embutida na luminária | 16 | 32 | 1608 | 4 | 341.8914 | 341.8914
Sala de Estar | 3.75 | 4.2 | 15.75 | 15.9 | 3.08 | 0.7 | 2.38 | 0.83241 | 0.85 |  | 246.25 | A | 200 | LUMINÁRIA EMBUTIDA ITAIM PANDORA 1C 0578-G 15W 675lm 3000K | 1 | 0.85 | 0.95 | Lâmpada embutida na luminária | 15 | 30 | 675 | 5 | 173.0357 | 219.4862 | 168
[14 empty] | Pendente C/ Cristal Ref:930-50c P/sala Estar COM 3 LAMPADAS G27 | 1 | 0.85 | 0.95 | Lâmpada LED G9/Halopin Bipino 3w 6000k 302lm | 3 | 6 | 302 | 3 | 46.4505
Sala de Jantar | 3.5 | 4.2 | 14.7 | 15.4 | 6.25 | 0.75 | 5.5 | 0.52066 | 0.72 |  | 230.5 | A | 200 | LUSTRE DE CRISTAL BUCKINGHAM CHAMPAGNE 32 BRAÇOS - TUPIARA 32 LÂMPADAS | 1 | 0.72 | 0.95 | Lâmpada LED Vela Leitosa LED 4w 300 lm 3000K | 4 | 8 | 300 | 16 | 223.3469 | 223.3469 | 128
Sacada | 3.85 | 1.1 | 4.235 | 9.9 | 3.02 | 0 | 3.02 | 0.2833 | 0.72 |  | 100 | A | 150 | LUMINÁRIA EMBUTIDA ITAIM PANDORA 1C 0578-G 15W 675lm 3000K | 1 | 0.72 | 0.95 | Lâmpada embutida na luminária | 11 | 22 | 675 | 1 | 109.0201 | 109.0201 | 22
Suite casal |  | 4.05 | 16.4025 | 16.2 | 3.02 | 0.7 | 2.32 | 0.87284 | 0.94 |  |  | A | 250 | PIPE LUMINÁRIA PAREDE | 1 | 0.94 | 0.95 | LÂMPADA LED BULBO FILAMENTO 4W 400lm 2400k BIVOLT EMPALUX | 4 | 8 | 400 | 1 | 21.7772 | uso específico | 134
| 4.05 | [9 empty] | 256.0375 | A | 200 | LUMINÁRIA EMBUTIDA ITAIM PANDORA 1C 0578-G 15W 675lm 3000K | 1 | 0.85 | 0.95 | Lâmpada embutida na luminária | 15 | 30 | 675 | 3 | 99.6914 | 198.3419
[12 empty] | A |  | Iluminária Plafon Quadrado com Cristal, WEE, MY-93128L/C6, Cromado | 1 | 0.94 | 0.95 | Lâmpada LED G9/Halopin Bipino 3w 6000k 302lm | 3 | 6 | 302 | 6 | 98.6506
Suite 2 | 3.78 | 3.4 | 12.852 | 14.36 | 3.02 | 0.7 | 2.32 | 0.77154 | 0.85 |  | 202.78 | A | 200 | LUMINÁRIA EMBUTIDA ITAIM PANDORA 1C 0578-G 15W 675lm 3000K | 1 | 0.85 | 0.95 | Lâmpada embutida na luminária | 15 | 30 | 675 | 3 | 127.2321 | 241.0813 | 126
[12 empty] | A |  | Iluminária Plafon Quadrado com Cristal, WEE, MY-93128L/C6, Cromado | 1 | 0.85 | 0.95 | Lâmpada LED G9/Halopin Bipino 3w 6000k 302lm | 3 | 6 | 302 | 6 | 113.8492
Closet | 3.85 | 4.33 | 16.6705 | 16.36 | 3.02 | 0.7 | 2.32 | 0.87843 | 0.94 |  | 260.0575 | A | 200 | PIPE LUMINÁRIA PAREDE | 1 | 0.94 | 0.95 | LÂMPADA LED BULBO FILAMENTO 4W 400lm 2400k BIVOLT EMPALUX | 4 | 8 | 400 | 1 | 21.4271 | uso específico | 72
[12 empty] | A |  | LUMINÁRIA EMBUTIDA DIFUSORA ITAIM MINOTAURO PE 16W 1608lm 4000K | 1 | 0.94 | 0.95 | Lâmpada embutida na luminária | 16 | 32 | 1608 | 2 | 172.2737 | 232.6706
WC 1 | 2.65 | 1.4 | 3.71 | 8.1 | 3.02 | 0.85 | 2.17 | 0.42214 | 0.72 |  | 100 | A | 200 | LUMINÁRIA EMBUTIDA ITAIM PANDORA 1C 0578-G 15W 675lm 3000K | 1 | 0.72 | 0.95 | Lâmpada embutida na luminária | 15 | 30 | 672 | 1 | 123.8943 | uso específico | 74
[12 empty] | A |  | LUMINÁRIA EMBUTIDA DIFUSORA ITAIM ÓRBITA 11W 631lm 3000K | 1 | 0.72 | 0.95 | Lâmpada embutida na luminária | 11 | 22 | 631 | 2 | 232.6706 | 232.6706
WC 2 | 2.65 | 1.4 | 3.71 | 8.1 | 3.02 | 0.85 | 2.17 | 0.42214 | 0.72 |  | 100 | A | 200 | LUMINÁRIA EMBUTIDA ITAIM PANDORA 1C 0578-G 15W 675lm 3000K | 1 | 0.72 | 0.95 | Lâmpada embutida na luminária | 15 | 30 | 672 | 1 | 123.8943 | uso específico | 74
[12 empty] | A |  | LUMINÁRIA EMBUTIDA DIFUSORA ITAIM ÓRBITA 11W 631lm 3000K | 1 | 0.72 | 0.95 | Lâmpada embutida na luminária | 11 | 22 | 631 | 2 | 232.6706 | 232.6706
Banho | 3.85 | 2.32 | 8.932 | 12.34 | 3.02 | 0.85 | 2.17 | 0.66712 | 0.72 |  | 143.98 | A | 200 | LUMINÁRIA EMBUTIDA DIFUSORA ITAIM ÓRBITA 11W 631lm 3000K | 1 | 0.72 | 0.95 | Lâmpada embutida na luminária | 11 | 22 | 631 | 2 | 96.6422 | uso específico | 136
[14 empty] | LUMINÁRIA EMBUTIDA ITAIM PANDORA 1C 0578-G 15W 675lm 3000K | 1 | 0.72 | 0.95 | Lâmpada embutida na luminária | 15 | 30 | 672 | 2 | 102.9216 | 226.06
[14 empty] | LUMINÁRIA EMBUTIDA DIFUSORA ITAIM MINOTAURO PE 16W 1608lm 4000K | 1 | 0.72 | 0.95 | Lâmpada embutida na luminária | 16 | 32 | 1608 | 1 | 123.1384
Suite 1 | 3.6 | 4.2 | 15.12 | 15.6 | 3.02 | 0.7 | 2.32 | 0.83554 | 0.85 |  | 236.8 | A | 200 | LUMINÁRIA EMBUTIDA ITAIM PANDORA 1C 0578-G 15W 675lm 3000K | 1 | 0.85 | 0.95 | Lâmpada embutida na luminária | 15 | 30 | 675 | 3 | 108.1473 | 204.9191 | 142
[14 empty] | Iluminária Plafon Quadrado com Cristal, WEE, MY-93128L/C6, Cromado | 1 | 0.85 | 0.95 | Lâmpada LED G9/Halopin Bipino 3w 6000k 302lm | 3 | 6 | 302 | 6 | 96.7718
[14 empty] | PIPE LUMINÁRIA PAREDE | 1 | 0.85 | 0.95 | LÂMPADA LED BULBO FILAMENTO 4W 400lm 2400k BIVOLT EMPALUX | 4 | 8 | 400 | 2 | 42.7249 | uso específico
Escada | 2 | 2.32 | 4.64 | 8.64 | 3.02 | 0.5 | 2.52 | 0.63933 | 0.72 |  | 100 | A | 150 | ARANDELA ITAIM DIRETA 1727-G 17 W 1493lm 4000K | 1 | 0.72 | 0.95 | Lâmpada embutida na luminária | 17 | 34 | 1493 | 1 | 220.0888 | 220.0888 | 34
Hall Escada | 4.63 | 2.45 | 11.3435 | 14.16 | 3.02 | 0 | 3.02 | 0.53053 | 0.72 |  | 180.1525 | A | 150 | LUMINÁRIA EMBUTIDA ITAIM PANDORA 1C 0578-G 15W 675lm 3000K | 1 | 0.72 | 0.95 | Lâmpada embutida na luminária | 15 | 30 | 672 | 2 | 81.0417 | 178.0022 | 92
[14 empty] | LUMINÁRIA EMBUTIDA DIFUSORA ITAIM MINOTAURO PE 16W 1608lm 4000K | 1 | 0.72 | 0.95 | Lâmpada embutida na luminária | 16 | 32 | 1608 | 1 | 96.9606
Garagem | 4.65 | 5.35 | 24.8775 | 20 | 3.02 | 0 | 3.02 | 0.82376 | 0.85 |  | 383.1625 | A | 150 | LUMINÁRIA EMBUTIDA DIFUSORA ITAIM MINOTAURO PE 16W 1608lm 4000K | 1 | 0.85 | 0.95 | Lâmpada embutida na luminária | 16 | 32 | 1608 | 3 | 156.5825 | 156.5825 | 96
Calçada | 8 | 1.35 | 10.8 | 18.7 | desconsiderado | [5 empty] | 172 | A | 200 | Spot Balizador LED 3W 6000K para Piso | 1 | 0.72 | 0.95 | Lâmpada embutida na luminária | 3 | 6 | não se aplica | 22 | não se aplica | não se aplica | 132
Fachada Casa | desconsiderado | [9 empty] | - | A | - | Refletor Holofote MicroLED SMD 30w 3500lm RGB Colorido com Controle | 1 | - | 0.95 | Lâmpada embutida na luminária | 30 | 60 | não se aplica | 3 | não se aplica | não se aplica | 180
Iluminação do Jardim | desconsiderado | [9 empty] | - | A | - | Spot Balizador LED 3W 6000K para Piso | 1 | - | 0.95 | Lâmpada embutida na luminária | 30 | 60 |  | 18 | - | - | 1164
[11 empty] | - | A | - | Refletor Holofote MicroLED SMD 30w 3500lm RGB Colorido com Controle | 1 | - | 0.95 | Lâmpada embutida na luminária | 3 | 6 |  | 14 | - | -
[5 empty] | K | eficiencia do recinto
[5 empty] | 0.6 | 0.72
[5 empty] | 0.8 | 0.85
[5 empty] | 1 | 0.94
[5 empty] | 1.25 | 1.01
[5 empty] | 1.5 | 1.05
[5 empty] | 2 | 1.11
[5 empty] | 2.5 | 1.15
[5 empty] | 3 | 1.18
[5 empty] | 4 | 1.21
[5 empty] | 5 | 1.23

## Dimensionamento dos Cabos
Dimensionamento
| Circuito | Corrente de Projeto | k1 | k2 | k3 | Corrente Corrigida | Seção do Cabo | Fator de potência (cos) | Fator Reativo (sen) | Coeficiente do Circuito (t) | Resistência do condutor (R) | Reatância do condutor (x) | Comprimento do circuito (L) | Queda de Tensão (DV) | Porcentagem | Disjuntor Escolhido | Índice de Correção | Capacidade de condução de corrente | Sobrecarga
| 1 | 5.3955 | 0.87 | 1 | 0.7 | 8.8595 | 1.5 | 0.5 | 0.86603 | 2 | 14.48 | 0.16 | 16.2997 | 2.131 | 0.96866 | 10 | 1.3 | 17.5 | CORRETO
| 2 | 9.0909 | 0.87 | 1 | 0.7 | 14.9276 | 2.5 | 0.92 | 0.39192 | 2 | 8.87 | 0.15 | 8.58 | 2.1054 | 0.957 | 10 | 1.3 | 24 | CORRETO
| 3 | 9.0909 | 0.87 | 1 | 0.7 | 14.9276 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 2 | 8.87 | 0.15 | 7.01 | 1.5039 | 0.6836 | 10 | 1.3 | 24 | CORRETO
| 4 | 9.0909 | 0.87 | 1 | 0.7 | 14.9276 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 2 | 8.87 | 0.15 | 4.8 | 1.0298 | 0.46809 | 10 | 1.3 | 24 | CORRETO
| 5 | 10 | 0.87 | 1 | 0.7 | 16.4204 | 4 | 0.92 | 0.39192 | 2 | 5.52 | 0.14 | 8.2381 | 1.3888 | 0.63126 | 16 | 1.3 | 32 | CORRETO
| 6 | 35.4545 | 0.87 | 1 | 1 | 40.7524 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3.69 | 0.13 | 7.5 | 2.2556 | 1.0253 | 40 | 1.3 | 57 | CORRETO
| 7 | 9.0909 | 0.87 | 1 | 0.7 | 14.9276 | 2.5 | 0.92 | 0.39192 | 2 | 8.87 | 0.15 | 9.425 | 2.3128 | 1.0513 | 10 | 1.3 | 24 | CORRETO
| 8 | 9.0909 | 0.87 | 1 | 0.7 | 14.9276 | 2.5 | 0.92 | 0.39192 | 2 | 8.87 | 0.15 | 8.32 | 2.0416 | 0.928 | 10 | 1.3 | 24 | CORRETO
| 9 | 35.4545 | 0.87 | 1 | 1 | 40.7524 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3.69 | 0.13 | 5 | 1.5038 | 0.68353 | 40 | 1.3 | 57 | CORRETO
| 10 | 35.4545 | 0.87 | 1 | 1 | 40.7524 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3.69 | 0.13 | 3.2 | 0.96241 | 0.43746 | 40 | 1.3 | 57 | CORRETO
| 11 | 9.0909 | 0.87 | 1 | 0.7 | 14.9276 | 2.5 | 0.92 | 0.39192 | 2 | 8.87 | 0.15 | 11.315 | 2.7765 | 1.2621 | 10 | 1.3 | 24 | CORRETO
| 12 | 18.1818 | 0.87 | 1 | 1 | 20.8986 | 2.5 | 0.92 | 0.39192 | 2 | 8.87 | 0.15 | 3.6 | 1.2367 | 0.56216 | 20 | 1.3 | 24 | CORRETO
| 13 | 35.4545 | 0.87 | 1 | 1 | 40.7524 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3.69 | 0.13 | 7 | 2.1053 | 0.95694 | 40 | 1.3 | 57 | CORRETO
| 14 | 35.4545 | 0.87 | 1 | 1 | 40.7524 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3.69 | 0.13 | 7 | 2.1053 | 0.95694 | 40 | 1.3 | 57 | CORRETO
| 15 | 5.2909 | 0.87 | 1 | 1 | 6.0815 | 1.5 | 0.5 | 0.86603 | 2 | 14.48 | 0.16 | 24.5876 | 2.2066 | 1.003 | 10 | 1.3 | 17.5 | CORRETO
| 16 | 4.1182 | 0.87 | 1 | 1 | 4.7335 | 1.5 | 0.5 | 0.86603 | 2 | 14.48 | 0.16 | 33.72 | 2.3555 | 1.0707 | 10 | 1.3 | 17.5 | CORRETO
| 17 | 9.0909 | 1 | 1 | 1 | 9.0909 | 2.5 | 0.92 | 0.39192 | 2 | 14.48 | 0.16 | 2 | 0.4867 | 0.22123 | 10 | 1.3 | 24 | CORRETO
| 18 | 20.4545 | 1 | 1 | 1 | 20.4545 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5.52 | 0.14 | 4 | 0.90327 | 0.41058 | 25 | 1.3 | 32 | CORRETO
Seção | Icc | R | Xl | Diâmetro externo [mm] | Área Total [mm²] |  |  |  | Curto Circuito
1.5 | 17.5 | 14.48 | 0.16 | 3 | 7.0686 |  |  |  |  | Ik | Ir
2.5 | 24 | 8.87 | 0.15 | 3.6 | 10.1788 |  |  |  | 10 | 3.8kA | 4.5kA
4 | 32 | 5.52 | 0.14 | 4.2 | 13.8544 |  |  |  | 16
6 | 41 | 3.69 | 0.13 | 4.7 | 17.3494 |  |  |  | 20
10 | 57 | 2.19 | 0.13 | 6 | 28.2743 |  |  |  | 40
Eletroduto
Número de Cabos | Seção | Área externa total (mm²) | Área Eletroduto mm² | Seção Eletroduto pol
6 | 1.5 | 114.5111 | 356.3273 | 1
3 | 2.5
3 | 4

## Curto Circuito
Distância | L médio | L circuito | Icc | t | k | Seção Mínima
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

## Circuitos
Circuito 1 - Iluminação Primeiro Andar |  |  | Tensão: | 220 | Circuito 2 - Tomadas gerais Primeiro Pavimento |  |  | Tensão: | 220 | QUADRO TERMINAL
Cômodo | Potência (VA) | Corrente (A) | Potência Total (VA) | Corrente Total (A) | Cômodo | Potência (VA) | Corrente (A) | Potência Total (VA) | Corrente Total (A) | CIRCUITO | DESCRIÇÃO | POTÊNCIA (VA) | POTÊNCIA (W) | CORRENTE(A) | TENSÃO(V) | DISJUNTOR(A) | FASES | FASE A (W) | FASE B (W) | FASE C (W) | CORRENTE A | CORRENTE B | CORRENTE C | DISJUNTOR | SEÇÃO DO CABO (mm²)
Suíte Hospedes | 134 | 0.60909 | 1187 | 5.3955 | Suíte Hospedes | 300 | 1.3636 | 2000 | 9.0909 | 1 | ILUMINAÇÃO | 1187 | 593.5 | 5.3955 | 220 | 10 | A+B | 300 | 300 |  | 5.3955 | 5.3955 | 0 | 10
WC Hospedes | 74 | 0.33636 |  |  | WC Hospedes | 600 | 2.7273 |  |  | 2 | TOMADAS GERAIS PRIMEIRO PAVIMENTO | 2000 | 1840 | 9.0909 | 220 | 10 | B+C |  | 920 | 920 |  | 9.0909 | 9.0909 | 10
Lavabo | 22 | 0.1 |  |  | Lavabo | 600 | 2.7273 |  |  | 3 | TOMADAS COZINHA | 2000 | 1840 | 9.0909 | 220 | 10 | A+C | 920 |  | 920 | 9.0909 |  | 9.0909 | 10
Hall | 31 | 0.14091 |  |  | Hall | 300 | 1.3636 |  |  | 4 | TOMADAS AREA DE SERVIÇO | 2000 | 1840 | 9.0909 | 220 | 10 | A+B | 920 | 920 |  | 9.0909 | 9.0909 |  | 10
Área de Serviço | 52 | 0.23636 |  |  | Dispensa | 200 | 0.90909 |  |  | 5 | TOMADAS GERAIS | 2200 | 2024 | 10 | 220 | 16 | B+C |  | 920 | 920 |  | 10 | 10 | 16
Dispensa | 30 | 0.13636 | [7 empty] | 6 | CHUVEIRO WC HOSPEDES | 7800 | 7800 | 35.4545 | 220 | 40 | C+A | 3900 |  | 3900 | 35.4545 |  | 35.4545 | 40
Cozinha | 140 | 0.63636 |  |  | Circuito 3 - Tomadas Cozinha |  |  | Tensão: | 220 | 11 | TOMADAS GARAGEM | 2000 | 1840 | 9.0909 | 220 | 10 | C+A | 920 |  | 920 | 9.0909 |  | 9.0909 | 10
Sala de Estar | 168 | 0.76364 |  |  | Cômodo | Potência (VA) | Corrente (A) | Potência Total (VA) | Corrente Total (A) | 15 | JARDIM | 1164 | 582 | 5.2909 | 220 | 10 | B+C |  | 516 | 516 |  | 5.2909 | 5.2909 | 10
Sala de Jantar | 128 | 0.58182 |  |  | Cozinha | 2000 | 9.0909 | 2000 | 9.0909 | 17 | FORNO ELÉTRICO | 4500 | 4500 | 20.4545 | 220 | 25 | B+C |  | 2250 | 2250 |  | 20.4545 | 20.4545 | 10
[10 empty] | 18 | MÁQUINA DE SECAR | 2000 | 1840 | 9.0909 | 220 | 10 | B+C |  | 920 | 920 |  | 9.0909 | 9.0909 | 25
Garagem | 96 | 0.43636 | [7 empty] | QD2 | QUADRO DE CARGAS 2 | 40106 | 28.6592 | 182.3 | 220 |  | A+B+C | 14687 | 13747 | 10540 | 182.3 | 182.3 | 182.3
Calçada | 132 | 0.6 |  |  | Circuito 4 - Tomadas Aréa de Serviço |  |  | Tensão: | 220 | TOTAL |  | 66957 | 35.3023 | 304.35 | 220 | - |  | 21647 | 20493 | 21806 | 250.4227 | 250.7136 | 289.8636
Fachada Casa | 180 | 0.81818 |  |  | Cômodo | Potência (VA) | Corrente (A) | Potência Total (VA) | Corrente Total (A)
[5 empty] | Área de Serviço | 2000 | 9.0909 | 2000 | 9.0909
Circuito 18 - Máquina de Secar |  |  | Tensão: | 220 | Circuito 5 - Tomadas Gerais |  |  | Tensão: | 220 | QUADRO TERMINAL 2
Cômodo | Potência (VA) | Corrente (A) | Potência Total (VA) | Corrente Total (A) | Cômodo | Potência (VA) | Corrente (A) | Potência Total (VA) | Corrente Total (A) | CIRCUITO | DESCRIÇÃO | POTÊNCIA (VA) | POTÊNCIA (W) | CORRENTE(A) | TENSÃO(V) | DISJUNTOR(A) | FASES | FASE A | FASE B | FASE C | CORRENTE A | CORRENTE B | CORRENTE C
Máquina de Secar | 2000 | 9.0909 | 2000 | 9.0909 | Sala de Jantar | 100 | 0.45455 | 2200 | 10 | 7 | TOMADAS QUARTOS SEGUNDO PAVIMENTO | 2000 | 1840 | 9.0909 | 220 | 10 | A+B | 920 | 920 |  | 9.0909 | 9.0909
[5 empty] | Sala de Estar | 900 | 4.0909 |  |  | 8 | TOMADAS SUITE CASAL | 2000 | 1840 | 9.0909 | 220 | 10 | B+C |  | 900 | 900 |  | 9.0909 | 9.0909
[5 empty] | Bancada Cozinha | 400 | 1.8182 |  |  | 9 | CHUVEIRO WC CASAL 1 | 7800 | 7800 | 35.4545 | 220 | 40 | A+B | 3900 | 3900 |  | 35.4545 | 35.4545
Circuito 17 - Forno Elétrico |  |  | Tensão: | 220 | Escada | 200 | 0.90909 |  |  | 10 | CHUVEIRO WC CASAL 2 | 7800 | 7800 | 35.4545 | 220 | 40 | B+C |  | 3900 | 3900 |  | 35.4545 | 35.4545
Cômodo | Potência (VA) | Corrente (A) | Potência Total (VA) | Corrente Total (A) | Hall Escada | 200 | 0.90909 |  |  | 12 | BANHEIRA WC CASAL | 4000 | 3680 | 18.1818 | 220 | 20 | C+A | 1840 |  | 1840 | 18.1818 |  | 18.1818
Forno Elétrico | 4500 | 20.4545 | 4500 | 20.4545 | Closet | 200 | 0.90909 |  |  | 13 | CHUVEIRO WC SUITE 1 | 7800 | 7800 | 35.4545 | 220 | 40 | C+A | 3900 |  | 3900 | 35.4545 |  | 35.4545
[5 empty] | Jardim | 200 | 0.90909 |  |  | 14 | CHUVEIRO WC SUITE 2 | 7800 | 7800 | 35.4545 | 220 | 40 | A+B | 3900 | 3900 |  | 35.4545 | 35.4545
[10 empty] | 16 | ILUMINAÇÃO 2º PAVIMENTO | 906 | 453 | 4.1182 | 220 | 10 | B+C | 227 | 227 |  | 4.1182 | 4.1182
Circuito 6 - Chuveiro WC Hóspedes |  |  | Tensão: | 220 | Circuito 7 - Tomadas Quartos Segundo Pavimento |  |  | Tensão: | 220 | TOTAL |  | 40106 | 28.6592 | 182.3 | 220 | - | - | 14687 | 13747 | 10540 | 137.7545 | 128.6636 | 98.1818
Cômodo | Potência (VA) | Corrente (A) | Potência Total (VA) | Corrente Total (A) | Cômodo | Potência (VA) | Corrente (A) | Potência Total (VA) | Corrente Total (A)
Chuveiro WC Hóspedes | 7800 | 35.4545 | 7800 | 35.4545 | Suite 2 | 400 | 1.8182 | 2000 | 9.0909
[5 empty] | WC 1 | 600 | 2.7273
Circuito 8 - Tomadas Suite Casal |  |  | Tensão: | 220 | WC 2 | 600 | 2.7273
Cômodo | Potência (VA) | Corrente (A) | Potência Total (VA) | Corrente Total (A) | Suite 1 | 400 | 1.8182
Sacada | 200 | 0.90909 | 2000 | 9.0909
Suite casal | 400 | 1.8182 |  |  | Circuito 9 - Chuveiro WC Suite Casal 1 |  |  | Tensão: | 220
Banho | 1400 | 6.3636 |  |  | Cômodo | Potência (VA) | Corrente (A) | Potência Total (VA) | Corrente Total (A)
[5 empty] | Chuveiro WC Casal 1 | 7800 | 35.4545 | 7800 | 35.4545
Circuito 10 - Chuveiro WC Suite Casal 2 |  |  | Tensão: | 220
Cômodo | Potência (VA) | Corrente (A) | Potência Total (VA) | Corrente Total (A) | Circuito 11 - Tomadas Garagem |  |  | Tensão: | 220
Chuveiro WC Casal 2 | 7800 | 35.4545 | 7800 | 35.4545 | Cômodo | Potência (VA) | Corrente (A) | Potência Total (VA) | Corrente Total (A)
[5 empty] | Garagem | 2000 | 9.0909 | 2000 | 9.0909
Circuito 12 - Banheira WC Suite Casal |  |  | Tensão: | 220
Cômodo | Potência (VA) | Corrente (A) | Potência Total (VA) | Corrente Total (A) | Circuito 13 - Chuveiro WC Suite 1 |  |  | Tensão: | 220
Banheira | 4000 | 18.1818 | 4000 | 18.1818 | Cômodo | Potência (VA) | Corrente (A) | Potência Total (VA) | Corrente Total (A)
[5 empty] | Chuveiro WC Suite 1 | 7800 | 35.4545 | 7800 | 35.4545
Circuito 14 - Chuveiro WC Suite 2 |  |  | Tensão: | 220
Cômodo | Potência (VA) | Corrente (A) | Potência Total (VA) | Corrente Total (A) | Circuito 15 - Jardim |  |  | Tensão: | 220
Chuveiro WC Suite 2 | 7800 | 35.4545 | 7800 | 35.4545 | Cômodo | Potência (VA) | Corrente (A) | Potência Total (VA) | Corrente Total (A)
[5 empty] | Iluminação do Jardim | 1164 | 5.2909 | 1164 | 5.2909
[5 empty] | Circuito 16 - Iluminação Segundo Andar |  |  | Tensão: | 220
[5 empty] | Cômodo | Potência (VA) | Corrente (A) | Potência Total (VA) | Corrente Total (A)
[5 empty] | Sacada | 22 | 0.1 | 906 | 4.1182
[5 empty] | Suite casal | 134 | 0.60909
[5 empty] | Suite 2 | 126 | 0.57273
[5 empty] | Closet | 72 | 0.32727
[5 empty] | WC 1 | 74 | 0.33636
[5 empty] | WC 2 | 74 | 0.33636
[5 empty] | Banho | 136 | 0.61818
[5 empty] | Suite 1 | 142 | 0.64545
[5 empty] | Escada | 34 | 0.15455
[5 empty] | Hall Escada | 92 | 0.41818

## Cálculo de Demanda
Fator de Demanda 1º Pavimento | [5 empty] | Demanda A
Demanda A | [5 empty] | Carga Instalada | Fator de Demanda CI( kW )
Tipo de Circuito | Potência (KVA) | Fator de Demanda | Potência Corrigida |  |  | CI £ 1 | 0.86
ILUMINAÇÃO | 1.187 | 0.81 | 0.96147 |  |  | 1 < CI £ 2 | 0.81
TOMADAS GERAIS PRIMEIRO PAVIMENTO | 2 | 0.81 | 1.62 |  |  | 2 < CI £ 3 | 0.76
TOMADAS COZINHA | 2 | 0.81 | 1.62 |  |  | 3 < CI £ 4 | 0.72
TOMADAS AREA DE SERVIÇO | 2 | 0.81 | 1.62 |  |  | 4 < CI £ 5 | 0.68
TOMADAS GERAIS | 2.2 | 0.76 | 1.672 |  |  | 5 < CI £ 6 | 0.64
TOMADAS GARAGEM | 2 | 0.81 | 1.62 |  |  | 6 < CI £ 7 | 0.6
JARDIM | 1.164 | 0.76 | 0.88464 |  |  | 7 < CI £ 8 | 0.57
QUADRO DE CARGAS 2 | 4.0192 |  | 4.0192 |  |  | 8 < CI £ 9 | 0.54
|  | SOMATORIO | 14.0173 |  |  | 9 < CI £ 10 | 0.52
Demanda B | [5 empty] | CI > 10 | 0.45
Tipo de Circuito | Potência (KVA) | Fator de Demanda | Potência Corrigida
CHUVEIRO WC HOSPEDES | 7.8 | 0.43 | - |  |  | Demanda B
MÁQUINA DE SECAR | 2 |  | - |  |  | Número de aparelhos | Fator de Demanda
FORNO ELÉTRICO | 4.5 |  | - |  |  | 1 | 1
QUADRO DE CARGAS 2 | 35.2 |  |  |  |  | 2 | 0.92
|  | SOMATORIO | 21.285 |  |  | 3 | 0.84
|  | TOTAL | 35.3023 |  |  | 4 | 0.76
[6 empty] | 5 | 0.7
Fator de Demanda 2º Pavimento | [5 empty] | 6 | 0.5
Demanda A | [5 empty] | 7 | 0.45
Tipo de Circuito | Potência (KVA) | Fator de Demanda | Potência Corrigida |  |  | 8 | 0.43
TOMADAS QUARTOS SEGUNDO PAVIMENTO | 2 | 0.81 | 1.62
TOMADAS SUITE CASAL | 2 | 0.81 | 1.62
ILUMINAÇÃO 2º PAVIMENTO | 0.906 | 0.86 | 0.77916
| 4.906 | SOMATORIO | 4.0192
Demanda B
Tipo de Circuito | Potência (KVA) | Fator de Demanda | Potência Corrigida
CHUVEIRO WC CASAL 1 | 7.8 | 0.7 | -
CHUVEIRO WC CASAL 2 | 7.8 |  | -
BANHEIRA WC CASAL | 4 |  | -
CHUVEIRO WC SUITE 1 | 7.8 |  | -
CHUVEIRO WC SUITE 2 | 7.8 |  | -
| 35.2 | SOMATORIO | 24.64
|  | TOTAL | 28.6592
Fator de Demanda TOTAL | 35.3023
Circuito | Demanda Provável | Faixa | Disjuntor | Condutor Cobre PVC | Eletroduto PVC
Fator de Demanda 1º Pavimento | 35.3023 | C4 | 100 | 35 | 40
Fator de Demanda 2º Pavimento | 28.6592 | C4 | 100 | 35 | 40
Fator de Demanda TOTAL | 35.3023 | C4 | 100 | 35 | 40

## Comprimento Médio
Comprimento Médio
Circuito | Local | Carga | Potência (VA) | Comprimento | S*Lm
1 | Suíte Hospedes | Lâmpadas | 134 | 13.62 | 1825.08
| WC Hospedes |  | 74 | 9.05 | 669.7
| Lavabo |  | 22 | 6.4 | 140.8
| Hall |  | 31 | 5 | 155
| Área de Serviço |  | 52 | 9.6 | 499.2
| Dispensa |  | 30 | 6.6 | 198
| Cozinha |  | 140 | 12.8 | 1792
| Sala de Estar |  | 168 | 12.1 | 2032.8
| Sala de Jantar |  | 128 | 15.2 | 1945.6
| Garagem |  | 96 | 15.6 | 1497.6
| Calçada |  | 132 | 31 | 4092
| Fachada Casa |  | 180 | 25 | 4500
| TOTAL |  | 1187 |  | 19347.78
| Lm |  |  |  | 16.2997
Circuito | Local | Carga | Potência (VA) | Comprimento | S*Lm
2 | Suíte Hospedes | TUG | 100 | 14.2 | 1420
|  | TUG | 100 | 13.1 | 1310
|  | TUG | 100 | 14.1 | 1410
| WC Hospedes | TUG | 600 | 9.05 | 5430
| Lavabo | TUG | 600 | 7.4 | 4440
| Hall | TUG | 100 | 5.8 | 580
|  | TUG | 100 | 4.4 | 440
|  | TUG | 100 | 6.3 | 630
| Dispensa | TUG | 100 | 7 | 700
|  | TUG | 100 | 8 | 800
| TOTAL |  | 2000 |  | 17160
| Lm |  |  |  | 8.58
3 | Cozinha | TUG | 100 | 9.5 | 950
|  | TUG | 100 | 7.7 | 770
|  | GELADEIRA | 600 | 5.6 | 3360
|  | MICROONDAS | 600 | 8.2 | 4920
|  | FORNO | 600 | 6.7 | 4020
| TOTAL |  | 2000 |  | 14020
| Lm |  |  |  | 7.01
4 | Área de Serviço | MÁQUINA DE LAVAR | 600 | 1.8 | 1080
|  | TANQUIHO | 600 | 4.6 | 2760
|  | SECADORA | 600 | 8 | 4800
| TOTAL |  | 1800 |  | 8640
| Lm |  |  |  | 4.8
5 | Sala de Jantar | TUG | 100 | 5 | 500
| Sala de Estar | TUG | 100 | 8.6 | 860
|  | TUG | 100 | 8.6 | 860
|  | TUG | 100 | 8.6 | 860
|  | TUG | 100 | 16.2 | 1620
|  | TUG | 100 | 16.2 | 1620
|  | TUG | 100 | 9.2 | 920
|  | TUG | 100 | 9.8 | 980
|  | TUG | 100 | 9.8 | 980
|  | TUG | 100 | 9.8 | 980
| Bancada Cozinha | TUG | 100 | 6.2 | 620
|  | TUG | 100 | 6.2 | 620
|  | TUG | 100 | 6.2 | 620
|  | TUG | 100 | 6.2 | 620
| Escada | TUG | 100 | 5.1 | 510
|  | TUG | 100 | 5.1 | 510
| Hall Escada | TUG | 100 | 1.1 | 110
|  | TUG | 100 | 4.8 | 480
| Closet | TUG | 100 | 10.1 | 1010
|  | TUG | 100 | 10.1 | 1010
|  | TUG | 100 | 10.1 | 1010
| TOTAL |  | 2100 |  | 17300
| Lm |  |  |  | 8.2381
6 | Chuveiro WC Hóspedes |  | 7800 | 7.5 | 58500
| Lm |  |  |  | 7.5
7 | Suite 2 | TUG | 100 | 13.6 | 1360
|  | TUG | 100 | 15.6 | 1560
|  | TUG | 100 | 13.9 | 1390
|  | TUG | 100 | 13.9 | 1390
| WC 1 | TUG | 600 | 6.8 | 4080
| WC 2 | TUG | 600 | 7.2 | 4320
| Suite 1 | TUG | 100 | 12.8 | 1280
|  | TUG | 100 | 12 | 1200
|  | TUG | 100 | 11.6 | 1160
|  | TUG | 100 | 11.1 | 1110
| TOTAL |  | 2000 |  | 18850
| Lm |  |  |  | 9.425
8 | Sacada | TUG | 100 | 10.45 | 1045
|  | TUG | 100 | 10.45 | 1045
| Suite casal | TUG | 100 | 9.45 | 945
|  | TUG | 100 | 7 | 700
|  | TUG | 100 | 4.5 | 450
|  | TUG | 100 | 6.2 | 620
| Banho | TUG | 100 | 8.65 | 865
|  | TUG | 600 | 8.45 | 5070
|  | TUG | 100 | 8.3 | 830
|  | TUG | 600 | 8.45 | 5070
| TOTAL |  | 2000 |  | 16640
| Lm |  |  |  | 8.32
9 | Chuveiro WC Casal 1 |  | 7800 | 5 | 39000
| Lm |  |  |  | 5
10 | Chuveiro WC Casal 2 |  | 7800 | 3.2 | 24960
| Lm |  |  |  | 3.2
11 | Garagem | TUG | 600 | 9.6 | 5760
|  | TUG | 600 | 11.1 | 6660
|  | TUG | 600 | 13.2 | 7920
|  | TUG | 100 | 8.5 | 850
|  | TUG | 100 | 14.4 | 1440
| TOTAL |  | 2000 |  | 22630
| Lm |  |  |  | 11.315
12 | Banheira |  | 4000 | 3.6 | 14400
| Lm |  |  |  | 3.6
13 | Chuveiro WC Suite 1 |  | 7800 | 7 | 54600
| Lm |  |  |  | 7
14 | Chuveiro WC Suite 2 |  | 7800 | 7 | 54600
| Lm |  |  |  | 7
15 | Fachada da Casa | Lâmpadas | 1080 | 23 | 24840
| Jardim |  | 84 | 45 | 3780
| TOTAL |  | 1164 |  | 28620
| Lm |  |  |  | 24.5876
16 | Sacada | Lâmpadas | 22 | 4.2 | 92.4
| Suite casal |  | 134 | 9.45 | 1266.3
| Suite 2 |  | 126 | 14.5 | 1827
| Closet |  | 72 | 9.2 | 662.4
| WC 1 |  | 74 | 6.8 | 503.2
| WC 2 |  | 74 | 8.1 | 599.4
| Banho |  | 136 | 12.4 | 1686.4
| Suite 1 |  | 142 | 12 | 1704
| Escada |  | 34 | 5 | 170
| Hall Escada |  | 92 | 2.6 | 239.2
| TOTAL |  | 906 |  | 8750.3
| Lm |  |  |  | 9.6582

## Materiais
Foto do Material | Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Final
| Plafon Quadrado com Cristal, WEE, MY-93128L/C6, Cromado | 728.58 | 4 | 2914.32
| Lâmpada LED G9/Halopin Bipino 3w 6000k 302lm | 14.99 | 24 | 359.76
| PIPE LUMINÁRIA PAREDE | 109.9 | 8 | 879.2
| LÂMPADA LED BULBO FILAMENTO 4W 400lm 2400k BIVOLT EMPALUX | 13.62 | 8 | 108.96
| LUMINÁRIA EMBUTIDA DIFUSORA ITAIM MINOTAURO PE 16W 1608lm 4000K |  | 11 | 0
| Pendente C/ Cristal Ref:930-50c P/sala Estar COM 3 LAMPADAS G27 | 1290 | 1 | 1290
| Kit 3 Pendentes Vegas (Preto Textura / Bronze) bocal g27 | 180 | 1 | 180
| LÂMPADA LED BULBO FILAMENTO VINTAGE 2400K QUENTE 2W STELLA STH6335/24 200 lm | 41.9 | 3 | 125.7
| LUMINÁRIA EMBUTIDA ITAIM PANDORA 1C 0578-G 15W 675lm 3000K |  | 3 | 0
| LUMINÁRIA EMBUTIDA DIFUSORA ITAIM ÓRBITA 11W 631lm 3000K |  | 6 | 0
| LUSTRE DE CRISTAL BUCKINGHAM CHAMPAGNE 32 BRAÇOS - TUPIARA 32 LÂMPADAS | 15413.9 | 1 | 15413.9
| Lâmpada Vela Leitosa LED 4w 300 lm 3000K | 12.9 | 16 | 206.4
| ARANDELA ITAIM DIRETA 1727-G 17 W 1493lm 4000K |  | 1 | 0
| Spot Balizador LED 3W 6000K para Piso | 34.9 | 22 | 767.8
| Refletor Holofote MicroLED SMD 30w 3500lm RGB Colorido com Controle | 69.9 | 3 | 209.7
| Chuveiro Lorenzetti Acqua Duo 220v/7800w Preto E Cromado | 349 | 5 | 1745
| Banheira de Hidromassagem 170x110x45cm Neo Confort Sensea 367,749W | 1549 | 1 | 1549
| Conjunto 1 Interruptor Horizontal Simples 10a 220v Simon 19 Branco | 1.99 | 21 | 41.79
| Conjunto 2 Interruptores Simples - Alumbra Inova - 5437 | 16.26 | 4 | 65.04
| INTERRUPTOR PARALELO 10A 4X2 1 TECLA BRANCO ILUS IRIEL | 9.07 | 20 | 181.4
| Interruptor Intermediário BELEZE ENERBRAS | 16.22 | 5 | 81.1
| Conjunto de Tomada Energia 10A Branco S19 Simon | 2.99 | 40 | 119.6
| Conjunto 2 Tomadas 2P+T Miluz 10A 250V Branco - S3B60440 - SCHNEIDER | 16.08 | 5 | 80.4
| Conjunto 4X2 - 3 tomadas 2P+T 10A 250V~ Tramontina | 15.66 | 2 | 31.32
| Conjunto 1 interruptor simples + 2 tomadas 2P+T 20A 4x2 - LIZ - Tramontina | 15 | 1 | 15
| Conjunto 1 Interruptor Simples 1 Tomada 2P+T Tramontina | 14.34 | 1 | 14.34
| Conjunto Montado Liz 4x2 - 2 Interruptores Simples + 1 Tomada NBR 14136 10A - 250V~ - Tramontina | 14.53 | 4 | 58.12
| Caixa De Luz Plástica Retangular 2x4 Amarela - Tigre | 1.29 | 79 | 101.91
| Caixa De Luz Plástica Octagonal 4x4 Com Fundo Móvel Amarela - Tigre | 2.59 | 50 | 129.5
| Caixa De Passagem De Embutir CPT15 Tigre | 33.9 | 6 | 203.4
| Cabo de Energia 750v 1,5mm² Flexicom Antichama com 50 Metros Preto Cobrecom | 40 | 23.1 | 924
| Cabo de Energia 750v 2,5mm² Flexicom Antichama com 50 Metros Preto | 60 | 13.38 | 802.8
| Cabo de Energia 750v 4mm² Flexicom Antichama com 100 Metros Vermelho | 160 | 1.68 | 268.8
| Cabo de Energia 750v 10mm² Flexicom Antichama com 100 Metros Preto | 430 | 0.999 | 429.57
| Eletroduto Corrugado Tigre 32mm 1 Pol 25m Laranja | 118 | 9 | 1062
| Tubo Duto Corrugado Eletroduto Conduíte 1 1/2 Pol. 50mts | 100 | 1 | 100

## Lista de Materiais
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Final
Plafon Quadrado com Cristal, WEE, MY-93128L/C6, Cromado | 728.58 | 4 | 2914.32
Lâmpada LED G9/Halopin Bipino 3w 6000k 302lm | 14.99 | 24 | 359.76
PIPE LUMINÁRIA PAREDE | 109.9 | 8 | 879.2
LÂMPADA LED BULBO FILAMENTO 4W 400lm 2400k BIVOLT EMPALUX | 13.62 | 8 | 108.96
LUMINÁRIA EMBUTIDA DIFUSORA ITAIM MINOTAURO PE 16W 1608lm 4000K |  | 11 | 0
Pendente C/ Cristal Ref:930-50c P/sala Estar COM 3 LAMPADAS G27 | 1290 | 1 | 1290
Kit 3 Pendentes Vegas (Preto Textura / Bronze) bocal g27 | 180 | 1 | 180
LÂMPADA LED BULBO FILAMENTO VINTAGE 2400K QUENTE 2W STELLA STH6335/24 200 lm | 41.9 | 3 | 125.7
LUMINÁRIA EMBUTIDA ITAIM PANDORA 1C 0578-G 15W 675lm 3000K |  | 3 | 0
LUMINÁRIA EMBUTIDA DIFUSORA ITAIM ÓRBITA 11W 631lm 3000K |  | 6 | 0
LUSTRE DE CRISTAL BUCKINGHAM CHAMPAGNE 32 BRAÇOS - TUPIARA 32 LÂMPADAS | 15413.9 | 1 | 15413.9
Lâmpada Vela Leitosa LED 4w 300 lm 3000K | 12.9 | 16 | 206.4
ARANDELA ITAIM DIRETA 1727-G 17 W 1493lm 4000K |  | 1 | 0
Spot Balizador LED 3W 6000K para Piso | 34.9 | 22 | 767.8
Refletor Holofote MicroLED SMD 30w 3500lm RGB Colorido com Controle | 69.9 | 3 | 209.7
Chuveiro Lorenzetti Acqua Duo 220v/7800w Preto E Cromado | 349 | 5 | 1745
Banheira de Hidromassagem 170x110x45cm Neo Confort Sensea 367,749W | 1549 | 1 | 1549
Conjunto 1 Interruptor Horizontal Simples 10a 220v Simon 19 Branco | 1.99 | 21 | 41.79
Conjunto 2 Interruptores Simples - Alumbra Inova - 5437 | 16.26 | 4 | 65.04
INTERRUPTOR PARALELO 10A 4X2 1 TECLA BRANCO ILUS IRIEL | 9.07 | 20 | 181.4
Interruptor Intermediário BELEZE ENERBRAS | 16.22 | 5 | 81.1
Conjunto de Tomada Energia 10A Branco S19 Simon | 2.99 | 40 | 119.6
Conjunto 2 Tomadas 2P+T Miluz 10A 250V Branco - S3B60440 - SCHNEIDER | 16.08 | 5 | 80.4
Conjunto 4X2 - 3 tomadas 2P+T 10A 250V~ Tramontina | 15.66 | 2 | 31.32
Conjunto 1 interruptor simples + 2 tomadas 2P+T 20A 4x2 - LIZ - Tramontina | 15 | 1 | 15
Conjunto 1 Interruptor Simples 1 Tomada 2P+T Tramontina | 14.34 | 1 | 14.34
Conjunto Montado Liz 4x2 - 2 Interruptores Simples + 1 Tomada NBR 14136 10A - 250V~ - Tramontina | 14.53 | 4 | 58.12
Caixa De Luz Plástica Retangular 2x4 Amarela - Tigre | 1.29 | 79 | 101.91
Caixa De Luz Plástica Octagonal 4x4 Com Fundo Móvel Amarela - Tigre | 2.59 | 50 | 129.5
Caixa De Passagem De Embutir CPT15 Tigre | 33.9 | 6 | 203.4
Cabo de Energia 750v 1,5mm² Flexicom Antichama com 50 Metros Preto Cobrecom | 40 | 23.1 | 924
Cabo de Energia 750v 2,5mm² Flexicom Antichama com 50 Metros Preto | 60 | 13.38 | 802.8
Cabo de Energia 750v 4mm² Flexicom Antichama com 100 Metros Vermelho | 160 | 1.68 | 268.8
Cabo de Energia 750v 10mm² Flexicom Antichama com 100 Metros Preto | 430 | 0.999 | 429.57
Eletroduto Corrugado Tigre 32mm 1 Pol 25m Laranja | 118 | 9 | 1062
Tubo Duto Corrugado Eletroduto Conduíte 1 1/2 Pol. 50mts | 100 | 1 | 100

## Lista
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Final
Plafon Quadrado com Cristal, WEE, MY-93128L/C6, Cromado | 728.58 | 4 | 2914.32
Lâmpada LED G9/Halopin Bipino 3w 6000k 302lm | 14.99 | 24 | 359.76
PIPE LUMINÁRIA PAREDE | 109.9 | 8 | 879.2
LÂMPADA LED BULBO FILAMENTO 4W 400lm 2400k BIVOLT EMPALUX | 13.62 | 8 | 108.96
LUMINÁRIA EMBUTIDA DIFUSORA ITAIM MINOTAURO PE 16W 1608lm 4000K |  | 11 | 0
Pendente C/ Cristal Ref:930-50c P/sala Estar COM 3 LAMPADAS G27 | 1290 | 1 | 1290
Kit 3 Pendentes Vegas (Preto Textura / Bronze) bocal g27 | 180 | 1 | 180
LÂMPADA LED BULBO FILAMENTO VINTAGE 2400K QUENTE 2W STELLA STH6335/24 200 lm | 41.9 | 3 | 125.7
LUMINÁRIA EMBUTIDA ITAIM PANDORA 1C 0578-G 15W 675lm 3000K |  | 3 | 0
LUMINÁRIA EMBUTIDA DIFUSORA ITAIM ÓRBITA 11W 631lm 3000K |  | 6 | 0
LUSTRE DE CRISTAL BUCKINGHAM CHAMPAGNE 32 BRAÇOS - TUPIARA 32 LÂMPADAS | 15413.9 | 1 | 15413.9
Lâmpada Vela Leitosa LED 4w 300 lm 3000K | 12.9 | 16 | 206.4
ARANDELA ITAIM DIRETA 1727-G 17 W 1493lm 4000K |  | 1 | 0
Spot Balizador LED 3W 6000K para Piso | 34.9 | 22 | 767.8
Refletor Holofote MicroLED SMD 30w 3500lm RGB Colorido com Controle | 69.9 | 3 | 209.7
Chuveiro Lorenzetti Acqua Duo 220v/7800w Preto E Cromado | 349 | 5 | 1745
Banheira de Hidromassagem 170x110x45cm Neo Confort Sensea 367,749W | 1549 | 1 | 1549
Conjunto 1 Interruptor Horizontal Simples 10a 220v Simon 19 Branco | 1.99 | 21 | 41.79
Conjunto 2 Interruptores Simples - Alumbra Inova - 5437 | 16.26 | 4 | 65.04
INTERRUPTOR PARALELO 10A 4X2 1 TECLA BRANCO ILUS IRIEL | 9.07 | 20 | 181.4
Interruptor Intermediário BELEZE ENERBRAS | 16.22 | 5 | 81.1
Conjunto de Tomada Energia 10A Branco S19 Simon | 2.99 | 40 | 119.6
Conjunto 2 Tomadas 2P+T Miluz 10A 250V Branco - S3B60440 - SCHNEIDER | 16.08 | 5 | 80.4
Conjunto 4X2 - 3 tomadas 2P+T 10A 250V~ Tramontina | 15.66 | 2 | 31.32
Conjunto 1 interruptor simples + 2 tomadas 2P+T 20A 4x2 - LIZ - Tramontina | 15 | 1 | 15
Conjunto 1 Interruptor Simples 1 Tomada 2P+T Tramontina | 14.34 | 1 | 14.34
Conjunto Montado Liz 4x2 - 2 Interruptores Simples + 1 Tomada NBR 14136 10A - 250V~ - Tramontina | 14.53 | 4 | 58.12
Caixa De Luz Plástica Retangular 2x4 Amarela - Tigre | 1.29 | 79 | 101.91
Caixa De Luz Plástica Octagonal 4x4 Com Fundo Móvel Amarela - Tigre | 2.59 | 50 | 129.5
Caixa De Passagem De Embutir CPT15 Tigre | 33.9 | 6 | 203.4
Cabo de Energia 750v 1,5mm² Flexicom Antichama com 50 Metros Preto Cobrecom | 40 | 23.1 | 924
Cabo de Energia 750v 2,5mm² Flexicom Antichama com 50 Metros Preto | 60 | 13.38 | 802.8
Cabo de Energia 750v 4mm² Flexicom Antichama com 100 Metros Vermelho | 160 | 1.68 | 268.8
Cabo de Energia 750v 10mm² Flexicom Antichama com 100 Metros Preto | 430 | 0.999 | 429.57
Eletroduto Corrugado Tigre 32mm 1 Pol 25m Laranja | 118 | 9 | 1062
Tubo Duto Corrugado Eletroduto 1 1/2 Pol. 50mts | 100 | 1 | 100

## Quantidade de Cabos
Local | Seção | Comprimento | Método | Número de Cabos | Total | TOTAL |  | Tamanho do pacote | Quantidade de Pacotes | Eletrodutos
1 | 1.5 | 210 | FFT | 3 | 630 | 1.5 | 1155 | 50 | 23.1 | Seção | Comprimento | Total
2 | 2.5 | 60 | FFT | 3 | 180 | 2.5 | 669 | 50 | 13.38 | 1" | 415 | 8.3
3 | 2.5 | 16 | FFT | 3 | 48 | 4 | 168 | 100 | 1.68 | 1 1/2" | 20 | 0.2
4 | 2.5 | 12 | FFT | 3 | 36 | 10 | 99.9 | 100 | 0.999
5 | 4 | 53 | FFT | 3 | 159
6 | 10 | 8 | FFT | 3 | 24
7 | 2.5 | 40 | FFT | 3 | 120
8 | 2.5 | 55 | FFT | 3 | 165
9 | 10 | 3.8 | FFT | 3 | 11.4
10 | 10 | 5.5 | FFT | 3 | 16.5
11 | 2.5 | 26 | FFT | 3 | 78
12 | 2.5 | 7 | FFT | 3 | 21
13 | 10 | 8 | FFT | 3 | 24
14 | 10 | 8 | FFT | 3 | 24
15 | 1.5 | 45 | FFT | 3 | 135
16 | 1.5 | 130 | FFT | 3 | 390
17 | 2.5 | 7 | FFT | 3 | 21
18 | 4 | 3 | FFT | 3 | 9

## Tomadas
Cômodo | Largura | Comprimento | Área | Perímetro | Regra | Uso | TUG | Potência TUG | TUE | Potência TUE | Total VA
Suíte Hospedes | 3.78 | 3.4 | 12.852 | 14.36 | 1 ponto de tomada para cada 5m, ou fração, de perímetro. Devendo, estes pontos, ser espaçados de forma uniforme (no mínimo 100VA por tomada). | Uso geral | 3 | 100 |  |  | 300
WC Hospedes | 2.65 | 1.4 | 3.71 | 8.1 | uma tomada junto ao lavatório (600VA até três tomadas e 100VA para cada tomada excedente), | Uso geral | 1 | 600 |  |  | 600
Lavabo | 1.6 | 1.4 | 2.24 | 6 | uma tomada junto ao lavatório (600VA até três tomadas e 100VA para cada tomada excedente), | Uso geral | 1 | 600 |  |  | 600
Hall | 5.7 | 1.55 | 8.835 | 14.5 | pelo menos uma tomada (no mínimo 100VA por tomada). | Uso geral | 3 | 100 |  |  | 300
Área de Serviço | 2.3 | 2.45 | 5.635 | 9.5 | no mínimo uma tomada para cada 3,5m, ou fração de perímetro (600VA as 3 primeiras e 100VA excedentes | Uso geral | 1 | 600 | 1 | 1400 | 2000
Máquina de Secar | [5 empty] | Uso Específico |  |  | 1 | 2000 | 2000
Dispensa | 2.45 | 1.4 | 3.43 | 7.7 | pelo menos uma tomada (no mínimo 100VA por tomada). | Uso geral | 2 | 100 |  |  | 200
Cozinha | 4 | 4.2 | 16.8 | 16.4 | no mínimo uma tomada para cada 3,5m, ou fração de perímetro (600VA as 3 primeiras e 100VA excedentes | Uso geral | 2 | 100 | 3 | 600 | 2000
Forno Elétrico | [5 empty] | Uso Específico |  |  | 1 | 4500 | 4500
Bancada Cozinha | 1.05 | 3 | 3.15 | 8.1 | no mínimo uma tomada para cada 3,5m, ou fração de perímetro (600VA as 3 primeiras e 100VA excedentes | Uso geral | 4 | 100 |  |  | 400
Sala de Jantar | 7.25 | 4.2 | 30.45 | 22.9 | 1 ponto de tomada para cada 5m, ou fração, de perímetro. | Uso geral | 1 | 100 |  |  | 100
Sala de Estar | 3.75 | 4.2 | 15.75 | 15.9 | 1 ponto de tomada para cada 5m, ou fração, de perímetro. Devendo, estes pontos, ser espaçados de forma uniforme (no mínimo 100VA por tomada). | Uso geral | 9 | 100 |  |  | 900
Sacada | 3.85 | 1.1 | 4.235 | 9.9 | pelo menos uma tomada (no mínimo 100VA por tomada). | Uso geral | 2 | 100 |  |  | 200
Suite casal | 4.05 | 4.05 | 16.4025 | 16.2 | 1 ponto de tomada para cada 5m, ou fração, de perímetro. Devendo, estes pontos, ser espaçados de forma uniforme (no mínimo 100VA por tomada). | Uso geral | 4 | 100 |  |  | 400
Suite 2 | 3.78 | 3.4 | 12.852 | 14.36 | 1 ponto de tomada para cada 5m, ou fração, de perímetro. Devendo, estes pontos, ser espaçados de forma uniforme (no mínimo 100VA por tomada). | Uso geral | 4 | 100 |  |  | 400
Closet | 3.85 | 4.33 | 16.6705 | 16.36 | se a área for superior a 6m2, pelo menos uma tomada para cada 5 m, ou fração de perímetro, espaçadas tão uniformemente quanto possível (no mínimo 100VA por tomada). | Uso geral | 2 | 100 |  |  | 200
WC 1 | 2.65 | 1.4 | 3.71 | 8.1 | uma tomada junto ao lavatório (600VA até três tomadas e 100VA para cada tomada excedente), | Uso geral | 1 | 600 |  |  | 600
WC 2 | 2.65 | 1.4 | 3.71 | 8.1 | uma tomada junto ao lavatório (600VA até três tomadas e 100VA para cada tomada excedente), | Uso geral | 1 | 600 |  |  | 600
Banho | 3.85 | 2.32 | 8.932 | 12.34 | uma tomada junto ao lavatório (600VA até três tomadas e 100VA para cada tomada excedente), | Uso geral | 2 | 600 | 2 | 100 | 1400
Suite 1 | 3.6 | 4.2 | 15.12 | 15.6 | 1 ponto de tomada para cada 5m, ou fração, de perímetro. Devendo, estes pontos, ser espaçados de forma uniforme (no mínimo 100VA por tomada). | Uso geral | 4 | 100 |  |  | 400
Escada | 2 | 3.37 | 6.74 | 10.74 | pelo menos uma tomada (no mínimo 100VA por tomada). | Uso geral | 2 | 100 |  |  | 200
Hall Escada | 4.63 | 1.4 | 6.482 | 12.06 | pelo menos uma tomada (no mínimo 100VA por tomada). | Uso geral | 2 | 100 |  |  | 200
Garagem | 4.65 | 5.35 | 24.8775 | 20 | pelo menos uma tomada (no mínimo 100VA por tomada). | Uso geral | 2 | 100 | 3 | 600 | 2000
Chuveiro WC Hóspedes | Não se aplica |  |  |  | potência igual à potência nominal do equipamento a ser alimentado. | Chuveiro |  |  | 1 | 7800 | 7800
Chuveiro WC Suite 1 | Não se aplica |  |  |  | potência igual à potência nominal do equipamento a ser alimentado. | Chuveiro |  |  | 1 | 7800 | 7800
Chuveiro WC Suite 2 | Não se aplica |  |  |  | potência igual à potência nominal do equipamento a ser alimentado. | Chuveiro |  |  | 1 | 7800 | 7800
Chuveiro WC Casal 1 | Não se aplica |  |  |  | potência igual à potência nominal do equipamento a ser alimentado. | Chuveiro |  |  | 1 | 7800 | 7800
Chuveiro WC Casal 2 | Não se aplica |  |  |  | potência igual à potência nominal do equipamento a ser alimentado. | Chuveiro |  |  | 1 | 7800 | 7800
Banheira | Não se aplica |  |  |  | potência igual à potência nominal do equipamento a ser alimentado. | Banheira |  |  | 1 | 4000 | 4000
Tomadas do Jardim | Não se aplica |  |  |  | pelo menos uma tomada (no mínimo 100VA por tomada). | Uso geral | 2 | 100 |  |  | 200